#### Załącznik nr 2.2.

........................................

##### pieczątka Wykonawcy

# ...................................................

miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Przystępując do przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do archiwizacji danych, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, sprzętu biurowego oraz oprogramowania dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (nr postępowania IO/ZP/13/2012) oferujemy następujący przedmiot zamówienia dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie:

PAKIET II - Urządzenia do archiwizacji danych - System pamięciowy klasy średniej do obsługi danych blokowych i plikowych

(Kod CPV: 30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych)

Producent ………...................................... Kraj pochodzenia...........................

Oferowany model .....................................  Rok produkcji .....................................

za cenę netto oferty: ............................... zł i .../ gr. , podatek VAT (... %) wynosi ...................zł  i ….../100 gr. Cena oferty wraz podatkiem VAT wynosi ............................... zł i …......./100

słownie zł: ................................................................................................................ i …/100

Oferowane właściwości i parametry techniczne są następujące:

| Lp. | Specyfikacja elementów | Wymagane parametry techniczne | Parametry oferowane (wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba dysków (minimalna / maksymalna) | 4 – 120 SFF/4 – 120 LFF |  |
| 2 | Liczba dysków zainstalowana | 108 dysków 3TB 3.5" NL-SAS |  |
| 3 | Pojemność (przestrzeń) surowa | Obsługiwana do 360TB (3TB 3.5" NL-SAS) 108TB (900GB 2.5" SAS), zainstalowana min. 324TB (maksymalnie 24U z kontrolerami i modułami plikowymi) |  |
| 4 | Obsługa dysków typu flash (SSD) | 200GB lub 400GB (MLC) |  |
| 5 | Obsługa dysków HDD | 300GB SAS (2.5", 10K RPM) 600GB SAS (2.5", 10K RPM) 900GB SAS (2.5", 10K RPM) 300GB SAS (2.5", 15K RPM) 2TB NL-SAS (3.5", 7.2K RPM) 3TB NL-SAS (3.5", 7.2K RPM) |  |
| 6 | Maksymalna liczba obsługiwanych półek na dyski 3.5" 2U: 12 LFF (3.5") | 9 |  |
| 7 | Maksymalna liczba obsługiwanych półek na dyski 2.5" 2U: 24 LFF (2.5") | 4 |  |
|  | Specyfikacja modułu głównego (kontrolerów) |  |  |
| 8 | Liczba kontrolerów (Controller Cards) | 2 |  |
| 9 | Kontrolery typu Active-active | Tak, symetryczne |  |
| 10 | Wymiary wys./szer./głęb. | 2U, 3.3" (84mm)/19.0" (483mm)/ 30.3" (770mm) |  |
| 11 | Waga z zainstalowanymi dyskami | 24 dyski SFF: 88 lbs. (40kg) 12 LFF dyski: 95 lbs. (43kg) |  |
| 12 | Wewnętrzne kieszenie na dyski (Internal Drive Slots) | 12 LFF lub 24 SFF |  |
| 13 | Interfejsy sieciowe (Host Interface Types) | FC: 8Gb/s, iSCSI: 1Gb/s or 10Gb/s |  |
| 14 | Liczba interfejsów sieciowych (Host Port Counts) | 8 FC + 4 iSCSI 10 Gb/s |  |
| 15 | Maks. transfery sieciowe FC do hosta (Fibre Bandwidth) | 6,400MB/s |  |
| 16 | Maks. wewn. transfery dyskowe (Back-end Disk Interface) | 6Gb/s SAS |  |
| 17 | Maksymalne transfery macierzy (Bandwidth to Drives) | 4,800MB/s; osiem interfejsów 6Gb/s SAS na system |  |
| 18 | Cache | 8GB |  |
|  | Specyfikacja modułu plikowego (półek dyskowych) |  |  |
| 19 | Nody na klaster (Nodes per Cluster) | 2 szt. |  |
| 20 | IOPS | 79058 |  |
| 21 | Przepustowość | Do 700 MB/s |  |
| 22 | Wymiary wys./szer./głęb. | 3U, 5.1" (130mm)/17.2" (437mm)/27" (685mm) per nod |  |
| 23 | Waga | 55 lbs. (25kg) per nod |  |
| 24 | Pamięć | 32GB (2GB NVRAM) |  |
| 25 | Liczba VLAN | min.256 |  |
| 26 | Obsługiwane protokoły | CIFS, NFS, FTP |  |
| 27 | Porty 1Gb/s | 6 per nod |  |
| 28 | Porty 10Gb/s | 2 per nod |  |
|  | Specyfikacja modułu plikowego |  |  |
| 29 | Obsługa RAID | RAID-0, RAID-1, RAID-1+0, RAID-5, RAID-6 |  |
| 30 | Maksymalna liczba grup RAID | 50 |  |
| 31 | Maksymalna rozmiar LUN | 128TB |  |
| 32 | Maksymalna liczba LUN’ów | 2048 |  |
| 33 | Maksymalna liczba systemów plików | 128 |  |
| 34 | Maksymalna liczba EVS(Enterprise Virtual Servers) | 64 |  |
| 35 | Maksymalny rozmiar pojedynczego systemu plików | 256TB |  |
| 36 | Maksymalna liczba Entries per Directory | 16M |  |
| 37 | Maksymalna liczba Snapshot’ów | 1024 na system plików 1024 na LUN 100 000 na system |  |
| 38 | Maksymalna liczba wirtualnych wolumenów | 10 000 |  |
| 39 | Maksymalna liczba użytkowników lub grup quota (limitów udziałów dyskowych) | 100 000 |  |
| 40 | Maksymalna liczba hostów na port FC (Fibre Channel) | 128 |  |
| 41 | Maksymalna liczba adresów IP na klaster | 256 |  |
| 42 | Maksymalna liczba adresów IP na EVS | 32 |  |
| 43 | Liczba globalnych symlinków (dowiązań) | 10 000 |  |
| 44 | Maksymalna liczba linków CNS | 500 |  |
| 45 | Maksymalna liczba udziałów CIFS | 10 000 |  |
| 46 | Maksymalna liczba udziałów NFS | 10 000 |  |
| 47 | Maksymalna liczba jednoczesnych klientów NFS i/lub CIFS | 30 000 |  |
| 48 | Maksymalna liczba jednoczesnych klientów FTP | 100 |  |
| 49 | Wysokość w szafie RACK | Maksymalna zajmowana wysokość w szafie RACK (kontrolery razem z półkami dyskowymi 18U oraz z modułami plikowymi 2x3U) łącznie maks. 24 U |  |
| 50 | Macierz | Macierz (kontrolery razem z 9 półek po 12 dysków (łącznie z dyskami w półce z kontrolerami), |  |
| 51 | Oprogramowanie | Wraz z urządzeniem powinien zostać dostarczony pakiet oprogramowania do zarządzania systemem pamięciowym |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów powoduje odrzucenie oferty

Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny urządzenia do jego instalacji i konfiguracji systemu w siedzibie Zamawiającego.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

UWAGA: należy wypełnić oferowany termin gwarancji, minimum 3 lata

Udzielamy minimum ………. -letniej gwarancji na dostarczony system pamięciowy (z wykonywaniem serwisu gwarancyjnego) liczonej od dostarczenia i odbioru systemu pamięciowego przez Zamawiającego.

O ile instrukcja obsługi i warunki gwarancji wymagać będą okresowych przeglądów konserwacyjnych – zapewnimy te przeglądy w ramach ceny oferty w okresie gwarancji.

Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez:

....................................................................................................................................................,

adres: .....................................................................................................................................................

Nr telefonu pod który należy zgłaszać awarie sprzętu .......................................................................

Serwis dostępny będzie jak niżej:

-w następujące dni tygodnia.........................................................................................................

- w następujących godzinach.........................................................................................................

...................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)